Утверждена:

Постановлением Администрации

Колыванского сельсовета

От ___. ________.2024 г. № ___

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Колыванский сельсовет

Павловского района Алтайского края

НА ПЕРИОД ДО 2028 Г

Публичные слушания проведены

«___» ______ 2024 года

Протокол № __ от «___» ______ 2024

(актуализация на 2024 год)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	4

Часть 1. Краткая характеристика  территории	4

Часть  2. Характеристика системы теплоснабжения.	4

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	5

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	5

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	5

Часть 2. Источник тепловой энергии	5

Часть 3. Тепловые сети	7

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	9

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	12

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии	12

Часть 7.  Балансы теплоносителя.	13

Часть 8. Топливные балансы источника тепловой энергии и система обеспечением топливом.	13

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.	13

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения	16

Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	17

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	19

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжение.	19

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов	19

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)	19

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии и тепловых сетей.	19

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	20

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	20

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источника и тепловой нагрузки потребителей.	20

Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии.	21

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Раздел 5. Перспективные топливные балансы	26

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	26

Раздел 7. решение об определении теплоснабжающей организации.	27

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки источника тепловой энергии.	27

Раздел 9. Решения по бесхозным сетям.	27

# ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2031 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Колыванский сельсовет, далее МО Колыванский сельсовет, до 2031 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на устойчивые и надежные снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработке схем теплоснабжения руководствовались: постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

# I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Часть 1. Краткая характеристика  территории

МО Колыванский сельсовет входит в состав Павловского района, Алтайского края. Колыванский сельсовет был образован в 1937 году. Площадь МО Колыванского сельсовета составляет 690,585 Га.

В состав территории МО Колыванский сельсовет входит: с. Колыванское, с. Арбузовка, п. Молодежный. Административным центром Колыванского сельсовета Павловского района является с Колыванское, расположенное в 42 км. от районного центра с. Павловск и 105 км от г. Барнаула.

Таблица 1.1. Сведения о площади и численности постоянного населения МО Колыванский сельсовет (по состоянию на 01.01.2022г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь, га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Колыванское с. Арбузовка п. Молодежный | 446,055 180,2 64,3 | 660 134 98 | 1312 243 238 |

Основную производственную базу МО Колыванский сельсовет составляют следующие предприятие ЗАО «Колыванское»

Часть  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Колыванский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Централизованным источником теплоснабжения является котельная.

Зоны, не охваченные источником централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

# II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО Колыванский сельсовет осуществляется от 1 отопительной котельной, расположенной в с. Колыванское ул. Мира 18.

Таблица 2.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Колыванский сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубном.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 5 | 0,9 | 95/70 | 4,005 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

В с. Колыванское централизованное теплоснабжение осуществляется от 1 источника тепла, от которого отапливаются социально значимые объекты и жилых дома (школа, административные и производственные здания, учреждения культуры, детский сад). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла.

Часть 2. Источник тепловой энергии

Таблица 2.2. Описание котельной

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная с. Колыванское (ЗАО « Колыванское») |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива – каменный уголь. Котлоагрегаты: Котел водогрейный КВм -1.45 2021 года Котел водогрейный КВм -1.45 2019 года Котел водогрейный КВс -1,45 2016 года Котел водогрейный КВс -1,45 2016 года |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 5 Гкал/час. (5,8 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 5 Гкал/час. (5,8МВт) подключенная тепловая нагрузка 0,90Гкал/час |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды 66,8 Гкал/год, хозяйственные нужды 1393,4 Гкал/год, потери в тепловых сетях и при передачи теплоносителя – 1037 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2023год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 5727,01 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии сторонним потребителям 4703,18 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источника теплоснабжения МО Колыванский сельсовет представлено в табл. 2.3.

Таблица 2.3. Описание тепловой сети котельной с. Колыванское

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная с. Колыванское (ЗАО «Колыванское») |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 º С и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей: 2022 год- 0 2023 год- 0 |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1037 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений тепло потребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | отсутствуют. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозных сетей не выявлено. |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Колыванский сельсовет действует 1 источник теплоснабжения отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.

Таблица 2.4. зона действия источников теплоснабжения МО Колыванский сельсовет.

| № | Ф.И.О. |  | Адрес |  | Площадь | Предмет |  | Дата |  | Срок |  | итого | итого м3 по приборам учета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дома |  |  | заключения |  | действия |  | м3 по |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договора |  | договора |  | договора |  | нормативу |  |  |
| 90 | Бойко Н.В. |  | Гагарина35 |  | 89,2 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 15,83 |  |
| 440 | Бадинова Ю.В. |  | Гагарина 31/2 |  | 49,7 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 14,777 |  |
| 346 | Жигальцов В.Д. |  | Мира 1/1 |  | 48,5 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 13,242 |  |
| 86 | Мистрюков В.М. |  | Мира11/1 |  | 47,7 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 13,632 |  |
| 62 | Хаустов Г.И. |  | Мира 13/1 |  | 55,3 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 13,74 |  |
| 438 | Шкарупина М.А. |  | Мира 17 |  | 58,8 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 13,233 |  |
| 59 | Бойко Н.Д |  | Мира 20 |  | 80,2 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 13,179 |  |
| 340 | Митина Л.В. |  | Мира 24/1 |  | 50,2 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 30,643 |  |
| 341 | Дорофеев В.А. |  | Мира 24/2 |  | 58,3 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 15,03 |  |
| 448 | Шершнев С.И. |  | Мира26/1 |  | 61,62 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 15,621 |  |
| 10 | Керн К.К. |  | Мира 26/2 |  | 56,88 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 15,194 |  |
| 449 | Муравлева О.А. |  | Мира 27/1 |  | 82,8 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 13,937 |  |
| 139 | Суртаева Н.В. |  | Мира 27/2 |  | 82,8 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 13,9 |  |
| 339 | Плюснин В.Я. |  | Мира 28 |  | 90 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 22,095 |  |
| 83 | Кулешов А.В. |  | Мира 3/2 |  | 54,9 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 12,734 |  |
| 5 | Сидякина Ю.А. |  | Мира30/1 |  | 55,05 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 12,4 |  |
| 52 | Воеводина З.С. |  | Мира 30/2 |  | 55,05 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 13,202 |  |
| 338 | Коннова Н.В. |  | Мира 31 |  | 29,2 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 13,807 |  |
| 289 | Комарова Т.И. |  | Мира 32/1 |  | 48,3 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 11,563 |  |
| 460 | Болдырева А.Ф. |  | Мира 32/2 |  | 60 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 12,728 |  |
| 389 | Ерофеева Л.И. |  | Мира34/2 |  | 51,9 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 12,491 |  |
| 50 | Гамаюнова Г.П. |  | Мира 36/1 |  | 48,25 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 13,81 |  |
| 49 | Пудовкин О.М. |  | Мира 38/1 |  | 63,6 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 12,855 |  |
| 482 | Бутаков Р.В |  | Мира 39/1 |  | 46,25 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 13,8 |  |
| 456 | Иванова В.Ф. |  | Мира 4/2 |  | 60,55 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 13,45 |  |
| 297 | Кайгородова Е.И. |  | Мира 40/1 |  | 60,4 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 13,64 |  |
| 11 | Бадинова Г.А. |  | Мира 42/1 |  | 57,4 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 12,009 |  |
| 335 | Татьянкин Д.А. |  | Мира 43/1 |  | 46,4 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 12,588 |  |
| 332 | Харитонова Н.А. |  | Мира 46/2 |  | 57,9 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 12,82 |  |
| 83 | Кулешов Д.В. |  | Мира 5/1 |  | 54,9 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 12,139 |  |
| 68 | Горшков С.В. |  | Мира 5/2 |  | 52,9 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 12,77 |  |
| 390 | Рыбаков С.В. |  | Мира 51 |  | 55,69 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 12,277 |  |
| 447 | Колиниченко Н.А. |  | Мира 57/2 |  | 78,55 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 13,944 |  |
| 480 | Маллаев С.Н. |  | Мира 8/1 |  | 43 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 12,928 |  |
| 87 | Канунникова У.Н. |  | Мира 9/1 |  | 55,8 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 19,216 |  |
| 43 | Таранов В.А. |  | Труда 12 |  | 62,1 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 14,54 |  |
| 26 | Жигальцов Р.В. |  | Труда 14 |  | 90,7 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 13,078 |  |
| 33 | Рыков Н.В. |  | Труда18/1 |  | 70,5 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 14,931 |  |
| 34 | ФилипповВ.А. |  | Труда 18/2 |  | 70,5 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 15,7 |  |
| 47 | Кузнецов А.В. |  | Труда 2 |  | 76,4 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 14,904 |  |
| 18 | Кельметр М.И. |  | Труда 3/1 |  | 36,5 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 15,553 |  |
| 21 | Епихина М.П. |  | Труда 4 |  | 47,4 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 12,844 |  |
| 345 | Маркин Е.С. |  | Мира 2/2 |  | 81,9 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 14,339 |  |
| 343 | Данилова А.Н. |  | Мира 13/2 |  | 47,3 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 14,589 |  |
| 333 | Квитко С.В. |  | Мира44/2 |  | 72,3 | Поставка теп.эн. |  | 01.07.2016 |  | бессрочный |  |  | 12,589 |  |
| 334 | Ульянов В.В. |  | Мира44/1 |  | 72,3 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  |  | 12,835 |  |
|  |  |  |  |  | 2775,890 |  |  |  |  |  |  |  | 657,126 |  |
| 106 | Ильина Н.С. |  | Гагарина 25 |  | 63,1 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 26,275 |  |  |
| 103 | Соколова З.С. |  | Гагарина 27 |  | 57,3 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 23,86 |  |  |
| 104 | Соколова С.С. |  | Гагарина 31/1 |  | 49,7 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,7 |  |  |
| 363 | Статных И.Н. |  | Гагарина 34/1 а |  | 59,7 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 24,86 |  |  |
| 450 | Анисимова Л.Ф. |  | Гагарина 34/2 а |  | 51,3 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 21,361 |  |  |
| 454 | Статных И.Н. |  | Гагарина 39/1 |  | 65 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 2,2555 |  |  |
| 457 | Клюшин В.И. |  | Мира 1/2 |  | 49,4 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 12,225 |  |  |
| 46 | Зверева Н.П. |  | Мира 4/1 |  | 60,55 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 19,307 |  |  |
| 63 | Дрянева Р.Л. |  | Мира 10/2 |  | 37,9 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 15,781 |  |  |
| 64 | Ефимова В.Г. |  | Мира 11/2 |  | 47,7 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 19,862 |  |  |
| 344 | Трушкина Н.Д |  | Мира 12/1 |  | 64,7 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 26,941 |  |  |
| 82 | Быкова Н.Г. |  | Мира 12/2 |  | 38,5 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 16,031 |  |  |
| 264 | Быков В.Н. |  | Мира 14/1 |  | 39,1 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 5,427 |  |  |
| 455 | Киросинских П.Г. |  | Мира 14/2 |  | 37,7 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 15,7 |  |  |
| 215 | Трушкин С.А. |  | Мира16/1 |  | 40,2 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 16,74 |  |  |
| 61 | Чупина О.И. |  | Мира 19/1 |  | 48,95 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,383 |  |  |
| 60 | Кудров В.С. |  | Мира 19/2 |  | 48,95 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,383 |  |  |
| 342 | Устинова Г.Н. |  | Мира 22/1 |  | 50,15 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,883 |  |  |
| 451 | Данилова С.А. |  | Мира 22/2 |  | 44,4 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 18,488 |  |  |
| 57 | Губанова Т.Е. |  | Мира 23 |  | 54 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 22,486 |  |  |
| 357 | Бекиш А.П. |  | Мира 25 |  | 79 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 26,183 |  |  |
| 139 | Керосинских Н.А. |  | Мира 27/2 |  | 82,8 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 34,477 |  |  |
| 443 | Кудров А.С. |  | Мира 29 |  | 89,7 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 37,351 |  |  |
| 73 | Корягина Т.М. |  | Мира 3/1 |  | 47,5 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 19,779 |  |  |
| 53 | Антихович Н.Д. |  | Мира 30 кор. а |  | 46,4 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 19,32 |  |  |
| 85 | Шершнев В.И. |  | Мира 34/1 |  | 52,7 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 21,944 |  |  |
| 51 | Черданцева Е.М. |  | Мира 36/2 |  | 48,25 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,091 |  |  |
| 337 | Башева В.М. |  | Мира 38/2 |  | 67,75 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 2,35093 |  |  |
| 48 | Челмайкин В.В. |  | Мира 40/2 |  | 49,4 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,57 |  |  |
| 479 | Соколова О.А. |  | Мира 41 |  | 42,4 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 17,655 |  |  |
| 336 | Каплун В.Д. |  | Мира 42/2 |  | 48,9 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,325 |  |  |
| 143 | Болваненко И.В. |  | Мира 46/1 |  | 57,9 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 24,109 |  |  |
| 256 | Зологина А.А. |  | Мира 53/1 |  | 50,4 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,986 |  |  |
| 439 | Нечаева Г.Д. |  | Мира 6/1 |  | 38,5 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,03 |  |  |
| 67 | Токарев А.В. |  | Мира 6/2 |  | 36,7 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 21,281 |  |  |
| 66 | Харина И.А. |  | Мира7/1 |  | 49,28 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,52 |  |  |
| 65 | Корсаков С.В. |  | Мира 7/2 |  | 62,72 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 26,116 |  |  |
| 437 | Снопнов Ю.О. |  | Мира 8/2 |  | 62,88 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 26,183 |  |  |
| 81 | Руссков А.Л. |  | Мира 9/2 |  | 48,9 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,361 |  |  |
| 14 | Швайч Г.Г. |  | Труда 1/2 |  | 35,9 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 22,948 |  |  |
| 17 | Калашников В.С. |  | Труда 10/1 |  | 39,02 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 23,23 |  |  |
| 368 | Кульгускин Н.А. |  | Труда 12/2 |  | 37,8 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,739 |  |  |
| 25 | Майкова З.А. |  | Труда 13/1 |  | 56,3 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 23,443 |  |  |
| 44 | Бажанов А |  | Труда 13/2 |  | 54,9 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 22,86 |  |  |
| 45 | Шевердин В.В. |  | Труда 13/3 |  | 58,2 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 24,234 |  |  |
| 27 | Татьянкина В.М. |  | Труда 13/4 |  | 56,53 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 23,539 |  |  |
| 291 | Плдскребкова А.В. |  | Труда 15/1 |  | 58,3 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 24,276 |  |  |
| 15 | Пугачев С.А. |  | Труда 15/2 |  | 56,9 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 23,693 |  |  |
| 28 | Безмельникова А.П. |  | Труда 15/3 |  | 57,6 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 23,984 |  |  |
| 29 | Мишнев А.В. |  | Труда 15/4 |  | 55,3 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 23,026 |  |  |
| 430 | Спицен А.Н. |  | Труда 16/1 |  | 54,9 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 22,86 |  |  |
| 320 | Татьянкина В.М. |  | Труда 16/2 |  | 42,5 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 17,697 |  |  |
| 431 | Ерохин Е.Н. |  | Труда 16/3 |  | 54,9 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 22,86 |  |  |
| 30 | Жигальцов В.В. |  | Труда 16/4 |  | 44,7 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 18,613 |  |  |
| 31 | Артемов В.А. |  | Труда 16/5 |  | 32,6 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 18,574 |  |  |
| 156 | Сукасян Т.Ф. |  | Труда 16/6 |  | 39,47 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 18,429 |  |  |
| 38 | Безмельников П.И. |  | Труда 16/7 |  | 33,6 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 15,991 |  |  |
| 436 | Дьяков Д.Н. |  | Труда 16/8 |  | 43 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 17,905 |  |  |
| 208 | Челмайкина Т.Г. |  | Труда 16/9 |  | 43,1 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 21,826 |  |  |
| 435 | Муравлева Н.В. |  | Труда 16/10 |  | 48,7 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 18,601 |  |  |
| 153 | Котов А.В. |  | Труда 16/11 |  | 44,3 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,446 |  |  |
| 155 | Белецкая Ф.Г. |  | Труда 16/12 |  | 52,2 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 21,72 |  |  |
| 36 | Чашкина Т.В. |  | Труда 17/1 |  | 54,2 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 18,15 |  |  |
| 429 | Корзан К.В. |  | Труда 17/2 |  | 42,5 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 21,123 |  |  |
| 37 | Спиглазова Е.Н. |  | Труда 17/3 |  | 54,4 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 22,652 |  |  |
| 433 | Маришина И.В. |  | Труда 17/4 |  | 42,5 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,77 |  |  |
| 35 | Тихонова З.А. |  | Труда 17/5 |  | 31,3 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 15,033 |  |  |
| 157 | Бирюкова О.В. |  | Труда 17/6 |  | 43,4 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 21,071 |  |  |
| 8 | Богатыренко Н.Г. |  | Труда 17/7 |  | 33,9 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,115 |  |  |
| 432 | Ковылина Г.А. |  | Труда 17/8 |  | 44,2 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,404 |  |  |
| 16 | Радионова В.В. |  | Труда 17/9 |  | 41,5 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 18,28 |  |  |
| 434 | Виноградова А.В. |  | Труда 17/10 |  | 54,2 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 18,568 |  |  |
| 32 | Овчарова Н.П. |  | Труда 17/11 |  | 44,1 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 18,363 |  |  |
| 4 | Филиппова М.Л. |  | Труда 17/12 |  | 54 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,485 |  |  |
| 303 | Мешков С.Н. |  | Труда 3/2 |  | 36,5 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 15,198 |  |  |
| 22 | Шершнева Г.И. |  | Труда 5 |  | 36 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,99 |  |  |
| 445 | Осипов А.В. |  | Мира 2/1 |  | 50,6 | Поставка теп.эн. |  | 30.06.2016 |  | бессрочный |  | 20,069 |  |  |
|  |  |  |  | 3834,4 |  |  |  |  |  |  | 1572,345 |  |  |  |
| Всего население |  |  |  | 6610,290 |  |  |  |  |  |  | 2229,471 |  |  |  |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.

Таблица 2.5. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным   МО Колыванский сельсовет (по договорам)

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2022 год), Гкал/ ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная | 2 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл. 2.6.1-2.6.2

Таблица 2.6.1 Баланс тепловой мощности котельной МО Колыванский сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 5 | 5 | 0,0012 | 2,472 | 0,9 | 2,811 | 32,7 | 0,275 | 23 |

Таблица 2.6.2 Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельной МО Колыванский сельсовет за 2023 год.

| № п/п | Котельная | Отпуск тепловой энергии, в сеть Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. на производственные нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная | 6361,02 | 1426,7 | 4934,32 | 1396,02 |

Дефицита тепловой мощности по источнику тепловой энергии МО Колыванский сельсовет не выявлено.

Часть 7.  Балансы теплоносителя.

Таблица. 2.7. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 5 | 0,90 | 923,93 |

Часть 8. Топливные балансы источника тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг. Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.

Таблица 2.8 Топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегат (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг у.т./Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т.у.т /год (т.н.т /год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЗАО «Колыванское» с. Колыванское | КВс-1,45-2 шт. КВм-1,45- 2шт. | Уголь | 6361,02 | 222 (224,0) | 1406 (1622) |

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.

Таблица 2. 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации ЗАО «Колыванское»

| Наименование организации | ЗАО «Колыванское» |
| --- | --- |
| Место расположение организации | с. Колыванское |
| Наименование муниципального образования | Павловский район |
| Юридический адрес | 659008 Алтайский край, Павловский район, с. Колыванское, ул. Гагарина, 28 |
| Почтовый адрес | 659008 Алтайский край, Павловский район, с. Колыванское, ул. Гагарина, 28 |
| Ф.И.О. руководителя | Сидякин Н.Н. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Бухмастова Т.С. |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 385-81-51360 |
| ИНН | 2261002207 |
| КПП | 226101001 |
| ОГРН | 11022202362269 |

| № п/п |  | Наименование показателя | Единица измерения |  | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  |  | с 01.01.2024 г. 30.06.2024г. | с 01.07.2024 г 31.12.2024 г | Постановление Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.23 № 468 |
|  |  | Одно ставочный | Руб./Гкал |  | 2013,27 | 2288,65 |  |
| 2 |  | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат учтенных в долгосрочном периоде 2023г (в части регулируемой организации ЗАО «Колыванское») |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Вид регулируемой деятельности (производство передача и сбыт тепловой энергии) |  | Производство и реализация тепловой энергии |  |  |  |
| 2.2 |  | Выручка от регулируемой деятельности | Тыс. Руб. | 7123,54 |  |  |  |
| 2.3 |  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | Тыс. Руб. | 7017,45 |  |  |  |
|  |  | Расходы на топливо (уголь) | Тыс. руб. | 5742,31 |  |  |  |
|  |  | Цена угля | Руб/т | 3542,45 |  |  |  |
|  |  | Объем угля | т | 1621 |  |  |  |
|  |  | Расходы на покупаемую энергию | Тыс. Руб. | 1173,52 |  |  |  |
|  |  | Средневзвешенная стоимость 1 кВт/ч | Руб/кВт | 6,90 |  |  |  |
|  |  | Объем приобретения электрической энергии | Тыс. Квт/ч | 170,10 |  |  |  |
|  |  | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. Руб. | 102,62 |  |  |  |
| 2.4 |  | Операционные (подконтрольные) расходы |  | 8069,76 |  |  |  |
|  |  | Расходы на оплату производственного персонала | Тыс. Руб. | 3445,15 |  |  |  |
|  |  | Расходы на приобретение сырья и материала | Тыс. руб | 87,4 |  |  |  |
|  |  | Расход на ремонт основных средств | Тыс. Руб. | 3704,98 |  |  |  |
|  |  | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера | Тыс. Руб. | 520,89 |  |  |  |
|  |  | Расходы на оплату работ и услуг по договорам | Тыс. Руб | 311,34 |  |  |  |
|  |  | Расходы на служебные командировки | Тыс. Руб | 0 |  |  |  |
|  |  | Расходы на обучение персонала | Тыс. Руб | 0 |  |  |  |
| 2.5 |  | Неподконтрольные расходы |  | 438,66 |  |  |  |
| 2.6 |  | прибыль | Тыс. Руб. |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Объем выработанной тепловой энергии | Тыс. Гкал | 6,185 |  |  |  |
| 2.8 |  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | Тыс. Гкал | 4,759 |  |  |  |
|  |  | По нормативам потребления | Тыс. Гкал | 4,759 |  |  |  |
| 2.9 |  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 23 |  |  |  |
| 2.10 |  | Протяженность тепловых сетей | км. | 4,005 |  |  |  |
| 2.11 |  | Количество котельных | шт. | 1 |  |  |  |
| 2.12 |  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 8 |  |  |  |
| 2.13 |  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в тепловую сеть | Кг у.т./Гкал | 228 |  |  |  |
| 2.14 |  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Тыс. Квтч/Гкал | 0,034 |  |  |  |
| 2.15 |  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Куб.м/Гкал | 1,04 |  |  |  |
| 3 |  | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество аварий на системах теплоснабжения | Единиц на км. |  | 0 |  |  |
| 3.2 |  | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Количество часов (суммарно за календарный год) | час |  | 0 |  |  |
|  |  | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек |  | 0 |  |  |
| 3.3 |  | Количество часов (суммарно за календарный год) отключения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях | час |  | 0 |  |  |
| 4 |  | Информация об инвестиционных программах |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Цели инвестиционной программы |  |  | отсутствует |  |  |
|  |  | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | год |  |  |  |  |
|  |  | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | Тыс. руб |  |  |  |  |
| 5 |  | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения. |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт |  | 0 |  |  |
| 5.2 |  | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт |  | 0 |  |  |
| 5.3 |  | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт |  | 0 |  |  |
| 5.4 |  | Информация о резерве мощности системы теплоснабжения | Гкал/ч |  | 2,811 |  |  |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл.2.10.

Таблица 2.10. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации, действующих на территории МО Колыванский сельсовет

| период | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 30.11.2022 | 01.12.2022 31.12.2023 | 01.01.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руб/Гкал. | 1970,11 | 2049,25 | 2415,92 | 2415,92 | 2746,38 |
| % роста | 0 | 4,01 | 22,62 | 0 | 39,4 |

Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» следует:

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источника тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) график работы источника тепловой энергии, в том числе график перевода котельной в «Пиковый» режим функционирования;

4) меры по консервации избыточного источника тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельной;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключенное тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Колыванский сельсовет:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час;

- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;

- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час;

- местные до 0,1 Гкал/час.

Таблица 2.11. Категории тепловой мощности котельной МО «Колыванский сельсовет»

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность , Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельной по тепловой мощности | Категории классификации котельной по тепловой нагрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЗАО «Колыванское» | 5 | 0,90 | 2,811 | 32,7 | децентрализованное | автономные |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.12. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Колыванский сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов теплосети, км | Подключенная нагрузка , Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 4,005 | 0,90 | 5 | 0,267 | 1,066 | 0,70 |
|  | итого | 4,005 | 0,90 | 5 | 0,267 | 1,066 | 0,70 |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Колыванский сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- Высокие тепловые потери 22% связаны с износом и плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

- Износ котельного оборудования и тепловых сетей;

- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетных;

- Высокая стоимость топлива;

- Низкая плотность тепловой нагрузки, переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжение.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл. 2.13.

Таблица 2.13. базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 0,90 | 4758 |
| Итого |  | 0,90 | 4758 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от централизованного теплоснабжения и от индивидуальных источников тепловой энергии. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается каменный уголь и дрова.

# Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии и тепловых сетей.

В связи техническим состоянием источника тепловой энергии МО Колыванский сельсовет и тепловых сетей этого источника, их убыточностью, степенью износа котельного оборудования и тепловых сетей основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Колыванский сельсовет на расчетный период до 2028 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 70% изношенных, выработанный срок тепловых сетей -  1 км. И произвести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах на тепловых сетях.   Провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (котлы, насосы, тягодутьевое оборудование, освещение).

# III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованного источника теплоснабжения на 2024-2028.

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на производственные нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная | 5803,12 | 62,6 | 1307,34 | 4703,18 | 1377,16 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источника и тепловой нагрузки потребителей.

Глава «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов разработана в соответствии с пунктом 39 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с целью установления дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.

В настоящее время источником тепловой энергии для жилых зданий, объектов соцкультбыта и прочих объектов является угольная котельная. Охват централизованным отоплением жилых зданий согласно предоставленным данным отсутствует, большое число жилых зданий усадебного типа имеют автономные индивидуальные отопительные установки.

Перспективные балансы тепловой мощности источника и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2. Перспективные балансы тепловой мощности источника и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2022г.) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028г. |
| 1 | с. Колыванское | 5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии.

Согласно статье 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», подключение тепло потребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ № 190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, тепло сетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или тепло сетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или тепло сетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или тепло сетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения    к    системе    теплоснабжения    этого    объекта    капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или тепло сетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно- двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию. Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360	кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания. Условия организации поквартирного теплоснабжения   определены   в СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Согласно п. 15, с. 14, ФЗ № 190 от 27.07.2010, запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предусматривается реконструкция тепловых сетей в двухтрубном исчислении для котельной ЗАО «Колыванское» в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации. Необходимо провести техническое освидетельствование тепловых сетей по следующим объектам:

Капитальный ремонт тепловых сетей с 2024-2028 гг.

| Наименование мероприятия и место нахождение участка | Наружный диаметр трубопроводов м | Длинна трубопровода (в двухтрубном исчислении)L,м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Температурный график | Предполагаемый год ремонта, реконструкции | Ориентировочная стоимость Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена участка тепловой сети по ул. Мира в связи с износом | 110 | 100 | ППУ | канальная | 95/70 | 2023 | 362,6 |
|  | 110 | 100 | ППУ | канальная | 95/70 | 2024 | 742,6 |
| Замена участка тепловой сети по ул. Мира в связи с износом | 110 | 100 | ППУ | канальная | 95/70 | 2024 |  |
|  | 110 | 100 | ППУ | канальная | 95/70 | 2025 | 810,3 |
| Замена участка тепловой сети по ул. Мира | 89 | 120 | ППУ | канальная | 95/70 | 2025 |  |
|  | 125 | 100 | ППУ | канальная | 95/70 | 2026 | 1003,9 |
| Замена участка тепловой сети от котельной до ул. Мира | 160 | 120 | ППУ | канальная | 95/70 | 2026 |  |
|  | 125 | 60 | ППУ | канальная | 95/70 | 2027 | 936,3 |
| Замена участка тепловой сети от котельной до ул. Мира | 160 | 120 | ППУ | канальная | 95/70 | 2027 |  |
|  | 125 | 80 | ППУ | канальная | 95/70 | 2028 | 325 |
| Итого | 1000 м.п. |  |  |  |  |  | 4180,7 |

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Для производства тепловой энергии МО Колыванский сельсовет используется угольное топливо. Характеристика топлива представлена в таблице 2.8.1.

Таблица 3.3 – Основные характеристики используемого топлива

| Характеристика | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Низшая теплота сгорания | н | Ккал/м | 5500 |
| Зольность рабочая | А | % | - |

В следующей таблице приведены виды основного используемого топлива и его количество.

Таблица 3.4 –  Описание видов и количества основного используемого топлива

| Вид топлива | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |
| уголь, т.н. | 1584,1 | 1622,16 | 1621 |

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 7. Решение об определении теплоснабжающей организации.

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется Закрытое акционерное общество «Колыванское»

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки источника тепловой энергии.

Источник тепловой энергии работают автономно.

Раздел 9. Решения по бесхозным сетям.

Бесхозные сети отсутствуют.