Утверждена:

Постановлением

главы Администрации Колыванского сельсовета

от _______________ №___

Схема водоснабжения

муниципального образования Колыванский сельсовет

Павловского района Алтайского края

на период до 2028 года

2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.......................................................................................................................3

Паспорт схема....................................................................................................................4

Глава 1. Характеристика муниципального образования...............................................5

Глава 2. Схема водоснабжения.........................................................................................7

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО Колыванский сельсовет Павловского района

Алтайского края ...............................................................................................................7

2.2. 	Направления 	развития 	централизованных 	систем водоснабжения.................................................................................................................17

Глава 3. Целевые показатели развития систем водоснабжения. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения.................................................................................20

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения муниципального образования Колыванский сельсовет

Павловского района Алтайского края на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О

водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план муниципального образования Колыванский сельсовет

Павловского района Алтайского края;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования

Колыванский сельсовет Павловского района Алтайского края;

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем

водоснабжения, направленные на повышения надежности функционирования этих

систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития

централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сроком не

менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Паспорт схемы

Наименование.

Схема Водоснабжения Муниципального образования Колыванский сельсовет

Павловского района Алтайского края на период до 2028 года.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик).

Администрация Колыванского сельсовета Павловского района Алтайского края

Местонахождение объекта.

Россия, Алтайский край, Павловский район, МО Колыванский сельсовет

Павловского района Алтайского края.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О

водоснабжении и водоотведении»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы.

- Развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности,

оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг;

- улучшения работы систем водоснабжения;

- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей.

На первом этапе:

- разработать проектную документацию по развитию водоснабжения населенных пунктов Колыванского сельсовета;

- выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов

протяженностью 21000 м., с увеличением пропускной способности сетей;

осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах

водопотребления.

На втором этапе:

- в соответствии с проектной документацией по развитию водоснабжения

населенных пунктов поселения, выполнить бурение и обустройство новых водозаборов, и развитие водопроводных сетей для водоснабжения перспективных объектов капитального строительства.

- осуществить строительство разводящих водопроводных сетей в целях 100%

обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением.

Сроки реализации схемы

Сроки реализации Схемы в период с 2024-2028 годы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Увеличения мощности систем водоснабжения.

5. Улучшения экологической ситуации на территории МО Колыванский сельсовет Павловского района Алтайского края.

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально культурного назначения.

- Характеристика муниципального образования

1.1.  Географическое положение

Территория муниципального образования Колыванский сельсовет расположена в южной части Павловского района и имеет общие границы: на севере с Лебяжинским сельсоветом (центр с. Лебяжье), с Арбузовским сельсоветом (центр ст. Арбузовка), на севере и северо-востоке с Черёмновским сельсоветом (центр с.Черёмное), на востоке и юго-востоке с Калманским и Топчихинским районами Алтайского края, на юге и юго-западе с Ребрихинским районом Алтайского края. Площадь муниципального образования составляет 18102,7 га. В МО Колыванский сельсовет входят 3 населенных пункта: село Колыванское, село Арбузовка, посёлок Молодёжный. Административным центром является село Колыванское.

Село Колыванское распложено на расстоянии 28 км к юго-западу от районного центра с. Павловск. Связь с райцентром осуществляется по автодороге местного значения посредством автомобильного транспорта. Население 1312 человек (на 1 января 2022 г.).

Село Арбузовка расположено на расстоянии 2 км к востоку от с. Колыванское, его население составляет 243 человек (на 1 января 2022 г.).

Посёлок Молодёжный расположен в 8 км северо-западу от с. Колыванское, его население составляет 238 человек (на 1 января 2022 г.).

С Барнаулом, другими городами и районами края Колыванский сельсовет связан автомобильными дорогами и участком железной дороги Барнаул-Рубцовск («ЗападноСибирская» железная дорога).

Основное направление экономики района – сельское хозяйство: развито зерновое производство, животноводство.

.

Река Бутун (р. Колывань) берет начало при слиянии ряда логов в 7 км к северо-западу от с. Колыванское Павловского района, на высоте 245 м, впадает в р. Барнаулку с левого берега на 90-м км от устья. Длина реки 14 км, общая площадь водосбора 77,65 км2, до створа плотины 38,3 км2. Общее падение реки 27 м, средний уклон 2,2‰. Имеет один приток без названия, длиной 0,5 км. Водосбор реки представляет собой равнину, расчлененную долинами логов, ручьев, имеет неправильную форму при ширине 5 км и длине 16 км. Распаханность водосбора составляет 65-70%, залесенность — 0,1, озерность — 0,1%. Средняя высота водосбора составляет 235 м. Грунты, слагающие водосбор, — суглинки. Долина реки трапецеидальная. Правый склон крутой, высотой до 15 м, заросший березами. Левый склон пологий, высотой до 5 м, задернован, сильно изрезан ложбинами. Русло реки р. Бутун хорошо выражено, извилистое, глубина вреза 0,5 м, ширина около 10 м. Пойма двухсторонняя, затопляемая ежегодно. Ширина ее до 50 м, закочкарена, заросшая камышом. Водный режим р. Бутун слабо изучен. Среднегодовой расход (Qо), определенный по региональным зависимостям, равен0,060 м3/с. По характеру водного режима р. Бутун —река с ярко выраженным весенним половодьем, на долю которого приходится до 98-99% годового стока. Половодье на реке начинается в третьей декаде марта (ранние сроки), в первой декаде апреля (поздние сроки). Обычно вода идет поверх льда, ледохода не бывает, лед тает на месте. Продолжительность стояния максимальных уровней 2-3 дня. Подъем уровня 0,5 м над меженным. Максимальный расход весеннего половодья изменяется от 31,7 до 20,3 м3/с, соответственно, для 1 и 10% обеспеченности. Катастрофических явлений во время весеннего половодья не наблюдается. В летне-осеннюю межень по руслу течет несколько литров воды в секунду, река не пересыхает из-за наличия родников, имеющихся по всему руслу реки. В зимний период река замерзает во второй-третьей декадах ноября. Русло заносится снегом. Сток р. Бутун зарегулирован (рис. 1). Полезный объем водохранилища составляет 2,26 млн м3, полный при отметке НПУ —2,54 млн м3. Оросительная способность водохранилища составляет 561,0 тыс. м3 выше существующего водохранилища No 1 расположен пруд No 2, максимальной емкостью 27,5 тыс. м3. Длина пруда 500 м, ширина у плотины 150 м. Плотина насыпная, шириной 3,0 м, высотой с нижнего бьефа 4,0 м. На логу, впадающем в р. Бутун, слева расположены еще два небольших пруда. Объем каждого из прудов составляет 3,5-5,0 тыс. м3. Пруды практически ежегодно размываются и снова восстанавливаются, что влияет на увеличение количества наносов в водохранилище и в заиление не зарегулированной части реки. Сток взвешенных и донных наносов формируется за счет эрозионных процессов, происходящих в пределах гидрографической сети и русла реки. Объектом исследования является пруд (местное название Колыванское водохранилище) на р. Бутун (р. Колывань). Водохранилище расположено на землях ОПХ «Павловское», в 2,0 км на северо-запад от с. Колыванское Павловского района. Построено онов 1986 г. по проекту Института «Алтайгипроводхоз», вначале как пруд ёмкостью 0,90 млн м3 для орошения участка земли, площадью около 500 га

Водохранилище принадлежит на правах собственности ФГУ «Управление «Алтаймеливодхоз» и до 2012 г. использовалось частично для водоснабжения участка орошения площадью 443 га и рыборазведения. В 2014 г. сотрудниками лаборатории «Комплексного использования и охраны водных ресурсов» ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ проведены рекогносцировочное обследование р. Бутун и отбор проб поверхностных вод с целью разработки программы локального мониторинга. Лабораторно-аналитические исследования выполнены в почвенно-грунтовой лаборатории ЗАО ПИИ «Алтайвод-проект» стандартными методами.

Граница поселения установлена законом Алтайского края от 06 мая 2006 года

№ 37-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Павловского района Алтайского края».

2. Схема водоснабжения

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

МО Колыванского сельсовета

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами

водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство

жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и

снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов, улучшения экологической обстановки.

На территории характеризуемого поселения для хозяйственно-питьевое

водоснабжение населения используются 11 одиночные водозаборные скважины в селах Колыванское, Арбузовка, Молодежный. Население для питьевых и бытовых нужд использует воду из централизованного водоснабжения и индивидуальных скважин.

По степени защищенности подземные воды в характеризуемых селах:

защищенные толщей глин и суглинков суммарной мощностью более 500 м, что

исключает проникновению загрязняющих веществ. Глубина залегания вод для

централизованного водоснабжения 450-740 м. Водоносный аптско-сеноманский комплекс

имеет повсеместное распространение. Для горизонта характерно переслаивание

водовмещающих песков и глин. Воды высоконапорные самоизливающиеся.

Климатические условия

Климат на территории муниципального образования резко континентальный. Наиболее низкая среднемесячная температура отмечена в январе (–17,7 о С), при абсолютном минимуме –52 о С. Наиболее высокая среднемесячная температура приходится на июль (+19,7 о С), при абсолютном максимуме +38 о С.

Общая продолжительность безморозного периода составляет 108 дней. Продолжительность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 0оС – 194 дня.

Коэффициент увлажнения составляет 0,7. По его величине и величине гидротермического коэффициента район относится к недостаточно увлажненной зоне.

Сумма осадков за год составляет 613 мм, за теплый период (апрель-октябрь) – 366 мм, за холодный период (ноябрь-март) – 247 мм.

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 72%. Самая низкая относительная влажность воздуха наблюдается в мае (57%).

Снежный покров появляется в конце октября. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 33 см. Максимальная высота снежного покрова составляет 48 см, наименьшая – 12 см. Уменьшение высоты снежного покрова начинается в конце марта, в течение апреля устойчивый снежный покров разрушается на всей территории. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова приходится на первую декаду апреля. Число дней со снежным покровом составляет 158. Средняя продолжительность снеготаяния изменяется от 17 до 22 дней.

Существующее положение в сфере водоснабжения МО Колыванский сельсовет

Предоставление услуг водоснабжения жителям МО Колыванский сельсовет

Осуществляет закрытое акционерное общество «Колыванское» (ЗАО «Колыванское»»).

Село Колыванское

Существующее положение

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, население обслуживает организация ЗАО «Колыванское». Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 15,461 км. Объём реализации – 266 м3/сут, на хозяйственно- питьевые нужды- 211 м3/сут, на производственные нужды- 54,8 тыс.м3/сут, среднесуточное водопотребление на 1 человека – 82 л/в сутки на чел. Водопроводная сеть выполнена из асбестоцементных, чугунных и пластиковых труб диаметром 100-112 мм. Установлены смотровые колодца, водоразборные колонки, пожарные гидранты.

Степень износа водопроводных сооружений – 30%. За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода.

Контроль качества подземных вод осуществляется Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю путем отбора проб подземных вод. Пробы направляются на бактериологический, химический и радиологический анализы.

Водозабор расположен ул. Труда 19 а.

Оборудован тремя водоразборными скважинами и башней Рожновского. Скважины соединены подающими трубами d 57 мм. с башней объемом 60 м3, высота башни 27 м. Над скважинами кирпичные павильоны размером 3*3. Установлена автоматика для автоматического подъёма воды. Протяженность водопровода составляет 3843,3 м, водопровод обслуживает (школы, детский сад, котельную), проходит по улицам Гагарина, Мира, Труда.

Скважина № 1 (б/н73)

Скважина пробурена в 1973 году, является резервной, глубина скважины 27 м. Согласно гидрогеологическому обоснованию утвержденного проекта приняты границы первого пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения: размер 50*60, второй пояс идет -88*270, третий пояс – 710*2450.

Скважина № 2 (б/н 88)

Скважина пробурена ПМК-3 «Алтайводстрой» в 1988 году. Глубина скважины 42,5 м, залегание воды на уровне 20-39 м, насос ЭЦВ 6-10-80, скважина обсажена трубой 219 мм. Согласно гидрогеологическому обоснованию утвержденного проекта приняты границы первого пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения: размер 50*60, второй пояс идет -88*270, третий пояс – 710*2450.

Скважина № 3 (Б-92/77)

Скважина пробурена ПМК-3 «Алтайводстрой» в 1977 году. Глубина скважины 46м, залегание воды на уровне 27 м, насос ЭЦВ 6-10-80, скважина обсажена трубой 219 мм, фильтр перфорированный. Согласно гидрогеологическому обоснованию утвержденного проекта приняты границы первого пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения: размер 50*60, второй пояс идет -88*270, третий пояс – 710*2450.

Водозабор расположен ул. Партизанская 87 а.

Оборудован водозаборной скважиной и башней Рожновского. Скважина соединена подающей трубой d 57 мм. с башней объемом 35 м3, высота башни 15 м. Над скважиной кирпичный павильон размером 3*3. Установлена автоматика для автоматического подъёма воды. Протяженность водопровода составляет 5286 м, водопровод проходит по улицам Партизанская, Центральная.

Скважина № 4 (Б-7/81)

Скважина пробурена «Алтайводороводсельстрой» в 1981 году. Глубина скважины 148 м, залегание воды на уровне 37 м, насос ЭЦВ 6-10-80, скважина обсажена трубой 325 мм. Согласно гидрогеологическому обоснованию утвержденного проекта приняты границы первого пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения: размер 60*60, второй пояс идет -62*68, третий пояс – 188*1014.

Водозабор расположен ул. Зеленая 48 а.

Оборудован водозаборной скважиной и башней Рожновского. Скважина соединена подающей трубой d 57 мм. с башней объемом 35 м3, высота башни 18 м. Над скважиной кирпичный павильон размером 3*3. Установлена автоматика для автоматического подъёма воды. Протяженность водопровода составляет 1287,9 м, водопровод проходит по улице Зеленая.

Скважина № 1 (А-23-89-4)

Скважина пробурена Алтай Трест «Спецкомунводстрой» в 1988 году. Глубина скважины 66 м, залегание воды на уровне 32 м, насос ЭЦВ 6-10-80, скважина обсажена трубой 219 мм. Согласно гидрогеологическому обоснованию утвержденного проекта приняты границы первого пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения: размер 100*100, второй пояс идет - 92*149, третий пояс – 144*2164.

Водозабор расположен ул. Степная 1 б.

Оборудована двумя водозаборными скважинами и башней Рожновского. Скважины соединены подающей трубой d 57 мм. с башней объемом 65 м3, высота башни 27 м. Над скважинами металлические павильоны размером 1,5*1,5. Установлена автоматика для автоматического подъёма воды. Протяженность водопровода составляет 5043,8 м, водопровод проходит по улицам Степная, Ленина, Центральная.

Скважина № 1 (А-23-89-3)

Скважина пробурена Алтай Трест «Спецкомунводстрой» в 1989 году. Глубина скважины 66 м, залегание воды на уровне 33 м, насос ЭЦВ 6-10-80, скважина обсажена трубой 219 мм.

Скважина № 2 (4613)

Скважина пробурена «Востокбурвод» в 1975 году. Глубина скважины 89 м, залегание воды на уровне 45 м, насос ЭЦВ 6-10-80, скважина обсажена трубой 219 мм.

В состав зоны санитарной охраны питьевых источников, входит три пояса.

Первый пояс - пояс строгого режима, для защищенных горизонтов, принимается в радиусе 30 метров от скважины (не менее 50 м – для незащищенных грунтов).

Второй пояс - предназначен для защиты водоносного горизонта от микробного загрязнения. Расчетное время (Тм) - время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору для защищенных горизонтов для II климатической зоны принимается 200 суток.

Третий пояс - предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. Расчетное время (Тх) - время продвижения загрязненной воды от границ третьего пояса принято равным 9125 суток.

Учитывая отсутствие сведений о направлении потока подземных вод и значений уклонов, проведение расчета ЗСО возможно только по формуле для условий «бассейна» без учета влияния естественного потока подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины (СанПиН 2.1.4.1110-02):

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

Запрещаются все виды строительств, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водозабора проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

При организации ЗСО второго и третьего поясов на местности необходимо выполнение следующих мероприятий на их территории:

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлам хранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

Также в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Запрещается:

1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

с. Арбузовка

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 3,318 км. Объём реализации – 61 м3/сут, на хозяйственно- питьевые нужды- 51 м3/сут,на производственные нужды- 10 тыс.м3/сут, среднесуточное водопотребление на 1 человека – 81 л/в сутки на чел. Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 100-112 мм. Установлены смотровые колодца, водоразборные колонки, пожарные гидранты.

Степень износа водопроводных сооружений – 30%. За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода.

Контроль качества подземных вод осуществляется Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю путем отбора проб подземных вод. Пробы направляются на бактериологический, химический и радиологический анализы.

Водозабор расположен ул. Центральная 48 а.

Оборудован водоразборной скважиной и башней Рожновского. Скважина соединена подающей трубой d 57 мм. с башней объемом 30 м3, высота башни 14 м. Над скважинами металлический павильон размером 1,5*2м. Установлена автоматика для автоматического подъёма воды. Протяженность водопровода составляет 3318 м, водопровод проходит по улице Центральная.

Скважина № 1 (Б-49/73)

Скважина пробурена ПМК-3 «Алтайводстрой» в 1973 году. Глубина скважины 35 м, залегание воды на уровне 20м, насос ЭЦВ 6-10-80, скважина обсажена трубой 219 мм. Согласно гидрогеологическому обоснованию утвержденного проекта приняты границы первого пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения: размер 100*60, второй пояс идет -98*152, третий пояс – 156*2180.

Водозабор расположен ул. Центральная 122 а.

Оборудован водоразборной скважиной и башней Рожновского. Скважина соединена подающей трубой d 57 мм. с башней объемом 45 м3, высота башни 20 м. Над скважинами металлический павильон размером 1,5*1,5 м. Установлена автоматика для автоматического подъёма воды. Протяженность водопровода составляет 3318 м, водопровод проходит по улице Центральная.

Скважина № 1 (200/2001)

Скважина пробурена АП «АлтайТИСИ» в 2001 году. Глубина скважины 82 м, залегание воды на уровне 20 м, насос ЭЦВ 6-10-80, скважина обсажена трубой 219 мм

п. Молодежный

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 2,898 км. Объём реализации – 46 м3/сут, на хозяйственно- питьевые нужды- 39 м3/сут, на производственные нужды- 7 тыс.м3/сут, среднесуточное водопотребление на 1 человека – 83 л/в сутки на чел. Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 100-112 мм. Установлены смотровые колодца, водоразборные колонки, пожарные гидранты. Степень износа водопроводных сооружений – 50%.

Контроль качества подземных вод осуществляется Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю путем отбора проб подземных вод. Пробы направляются на бактериологический, химический и радиологический анализы.

Водозабор расположен ул. Школьная 10 а.

Оборудован двумя водоразборными скважинами и башней Рожновского. Скважины соединены подающей трубой d 57 мм. с башней объемом 35 м3, высота башни 13 м. Установлена автоматика для автоматического подъёма воды. Водопровод проходит по улицам Школьная, Полевая, Новая, Озерная, Сиреневая.

Скважина № 1 (А-23-89-1)

Скважина пробурена Алтай Трест «Спецкомунводстрой» в 1989 году. Глубина скважины 195 м, залегание воды на уровне 65 м, насос ЭЦВ 6-10-80, скважина обсажена трубой 219мм. Над скважиной установлен металлический павильон размером 1,5 * 2 м. Ствол башни по периметру обложен кирпичной стеной с потолком, что оборудовано помещение 4 * 4 м. со стволом башни внутри. Согласно гидрогеологическому обоснованию утвержденного проекта приняты границы первого пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения: размер 60*60, второй пояс идет -140*140, третий пояс – 670*1326.

Скважина № 2 (Б-45/73)

Скважина пробурена ПМК-3 «Алтайводстрой» в 1973 году. Глубина скважины 70 м, залегание воды на уровне 45 м, насос ЭЦВ 6-10-80, скважина обсажена трубой 219мм. Является резервной. Согласно гидрогеологическому обоснованию утвержденного проекта приняты границы первого пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения: размер 60*60, второй пояс идет -140*140, третий пояс – 670*1326.

Экономические показатели вода снабжающей организации ЗАО «Колыванское»

| Наименование организации | Закрытое акционерное общество «Колыванское» (ЗАО «Колыванское» |
| --- | --- |
| Место расположение организации | с Колыванское Павловского района Алтайского края |
| Наименование муниципального образования | МО Колыванский сельсовет, Павловский район, Алтайский край |
| Юридический адрес | 659008 Алтайский край, Павловский район, с Колыванское, ул Гагарина |
| Почтовый адрес | 659008 Алтайский край, Павловский район, с Колыванское, ул Гагарина |
| Ф.И.О. руководителя | Сидякин Н.Н. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Бухмастова Т.С. |
| Контактный телефон ((код) номер телефона) | 8 (38581) 5-13-19 |
| ИНН | 2261002207 |
| КПП | 226101001 |
| ОГРН | 11022202362269 |
| Период представления информации | Плановый 2024 год |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Информация о ценах (тарифах)на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвержденные тарифы на холодную воду для потребителей | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 25.11.2022 №258 07.12.2023 №315 |  |
|  | Одноставочный (руб.) (без НДС) | 14,94 |  | 14,94 | 16,3 |  |  |
| 2. | Информация финансовых потребностей в сфере холодного водоснабжения (в части регулируемой организации с учетом корректировки ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем воды из подземных источников | Тыс. куб.м. |  | 170,629 |  |  |  |
|  | Потери воды | Тыс. куб.м. |  | 18,428 |  |  |  |
|  | Потребление собственные нужды | Тыс куб. м. |  |  |  |  |  |
|  | Объем воды отпущенной в сеть | Тыс. куб.м. |  | 152,201 |  |  |  |
|  | По приборам учета | Тыс. куб.м. |  | 120,071 |  |  |  |
|  | По нормативу | Тыс. куб.м. |  | 32,13 |  |  |  |
| 1 | Текущие расходы | Тыс.руб. |  | 2412,72 |  |  |  |
| 1.1 | Операционные расходы | Тыс.руб. |  | 1147,34 |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на электрическую энергию | Тыс.руб. |  | 1064,75 |  |  |  |
|  | Расходы на арендную плату | Тыс.руб. |  | 0 |  |  |  |
|  | Расходы на оплату налогов и сборов | Тыс.руб. |  | 200,63 |  |  |  |
|  | Нормативная прибыль | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Необходимая валовая выручка | Тыс.руб. |  | 2376,83 |  |  |  |
| 3 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество аварий на системах водоснабжения |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи холодной воды, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, в том числе |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Количество часов (суммарно за календарный год) | Час |  | 6 |  |  |  |
|  | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | Человек |  |  |  |  |  |
|  | Информация об инвестиционных программах |  |  |  |  |  |  |
|  | Цели инвестиционной программы |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | Год |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоснабжения | Шт. |  | 0 |  |  |  |
|  | 2 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоснабжения | Шт. |  | 0 |  |  |  |
|  | Количество заявок на подключение к системе водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт. |  | 0 |  |  |  |
|  | Информация о резерве мощности системы водоснабжения | Тыс куб м в год |  | 200 |  |  |  |

Динамика изменения тарифов

| период | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 30.11.2022 | 01.12.2022 31.12.2023 | 01.01.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 30.11.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руб/Гкал. | 16,03 | 16,45 | 17,93 | 17,93 | 19,56 |
| % роста | 0 | 2,6 | 11,8 | 0 | 22,02 |

2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

с. Колыванское

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок – 2034 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,3. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Поливка улиц, зеленых насаждений.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Животноводство.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения». В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Предусматривается реконструкция водонапорных башен и ветхих водопроводных сетей (протяженностью 2 км).

Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции. Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с СНиП 2.04.02-84* - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с. с учетом прокладки рукавных линий.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

с. Арбузовка, п. Молодежный

Система водоснабжения населенных пунктов принята с учетом его развития на расчетный срок – 2028 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенного пункта выполнен в соответствии с положениями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Таблица 3

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства | Проектные расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотребления, л/сутки. | Количество жителей, чел | Среднесуточный расход, м3/су ,т | Максимальный расход, м3/сутки |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 160 | 620 | 99.2 | 128.96 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 9.92 | 12.8 |
| Производственная зона | 10% |  | 9.92 | 12.8 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 43.4 | 56.42 |
| Итого |  | 620 | 162.44 | 210.98 |

Поливка улиц, зеленых насаждений.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сутки.

Животноводство.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

3. Целевые показатели развития систем водоснабжения. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объекта холодного водоснабжения ЗАО "Колыванское» Павловского района Алтайского края

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для изменения | ед. изм. | Фактические значения показателей |  |  | Ожидаемые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества питьевой воды | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | ед. | 1,79 | 1,92 | 4,7 | 2,4 |
|  |  | количество проб питьевой воды , отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | общее количество отобранных проб | ед. | 56 | 52 | 42 | 42 |
|  |  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | ед. | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
|  |  | количество проб питьевой воды в распределительной водопроводную сеть, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | общее количество отобранных проб | ед. | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,092 |
|  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | протяженность водопроводной сети | км | 21,677 | 21,677 | 21,677 | 21,677 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 7,1 | 7,0 | 7,9 | 10,8 |
|  |  | Обьем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | куб. м | 9393 | 7724 | 10565 | 18428 |
|  |  | Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть | Куб .м | 132776 | 109900 | 133447 | 170629 |
|  |  | удельный расход электрической энергии , потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды , на единицу объёма воды, отпускаемую в сеть | кВт*ч/куб. м | 0,92 | 0,80 | 0,573 | 0,93 |
|  |  | Общее количество электрической энергии, потребляемой в техническом процессе | кВт*ч | 122504 | 87902 | 764322 | 122640 |
|  |  | Общий Обьем питьевой воды в отношении которой осуществляется водоподготовка | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | общее количество электрической энергии , потребляемой в технологическом процессе | кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Общий Обьем воды транспортируемой питьевой воды | куб.м | 132776 | 109900 | 133447 | 170629 |

Предусматривается реконструкция на водозаборах ЗАО «Колыванское» в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации. Необходимо провести техническое освидетельствование тепловых сетей по следующим объектам:

Капитальный ремонт водозаборов с 2024-2028 г.

| Наименование мероприятия и место нахождение участка |  |  |  |  |  |  | Предполагаемый год ремонта, реконструкции |  |  | Ориентировочная стоимость Тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка станции обезжелезивания и деманганации с. Колыванское ул. Степная 5а |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 134,315 |  |
| Установка насосной станции, и установка станции обезжелезивания и деманганации с. Колыванское ул. Партизанская 87а |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 1243,15 |  |
| Установка насосной станции, и установка станции обезжелезивания и деманганации с. Арбузовка ул. Центральная 122а |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  | 1243,15 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 2620,615 |  |  |  |  |

Капитальный ремонт водопроводных сетей с 2024-2028 г.

| Наименование мероприятия и место нахождение участка | Предполагаемый год ремонта, реконструкции | Ориентировочная стоимость Тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Труда с. Колыванское в связи с износом 900м | 2024 | 1433,375 |
| Замена участка водопроводной сети п. Молодежный в связи с износом 200 м | 2025 | 476,975 |
| Замена участка водопроводной сети по ул. Мира с. Колыванское в связи с износом 1525 м | 2025 | 2413,3 |
| ИТОГО |  | 4323,95 |